| 索引号 | 003244967/201708-00048 | 组配分类 | 供水厂出水水质检测情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市人民政府（办公室） | 发文日期 | 2017-08-04 00:00 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 生态环境质量（饮用水水源水质监测信息） |
| 信息来源 | 市政府办公室 | 主题导航 |  |
| 信息名称 | 2017年6月饮用水水质综合评价 | 内容概述 |  |

## 2017年6月饮用水水质综合评价

| 序号 | 评价项目 | 国家标准限值 | 单位 | 鳌峰水厂平均值 | 昭亭水厂平均值 | 水质评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浑浊度 | ≤1 | NTU | 0.27 | 0.25 | 合格 |
| 2 | 色度 | ≤15 | 度 | ＜5 | ＜5 | 合格 |
| 3 | 肉眼可见物 | 无 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 4 | 嗅和味 | 无异臭异味 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | 耗氧量 | ≤3 | mg/l | 0.85 | 0.80 | 合格 |
| 6 | 二氧化氯 | ≥0.1，≤0.8 | mg/l | 0.31 | 0.27 | 合格 |
| 7 | 菌落总数 | ≤100 | CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 8 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 9 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |

注：检验方法为GB/T5750-2006《生活饮用水卫生标准检验方法》