| 索引号 | 003244967/201803-00311 | 组配分类 | 供水厂出水水质检测情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市人民政府（办公室） | 发文日期 | 2018-02-01 00:00 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 生态环境质量（饮用水水源水质监测信息） |
| 信息来源 | 市政府办公室 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 2018年1月饮用水水质综合评价 | 内容概述 |  |

## 2018年1月饮用水水质综合评价

| 序号 | 评价项目 | 国家标准限值 | 单位 | 鳌峰水厂平均值 | 昭亭水厂平均值 | 水质评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浑浊度 | ≤1 | NTU | 0.50 | 0.42 | 合格 |
| 2 | 色度 | ≤15 | 度 | ＜5 | ＜5 | 合格 |
| 3 | 肉眼可见物 | 无 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 4 | 嗅和味 | 无异臭异味 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | 耗氧量 | ≤3 | mg/l | 0.85 | 0.90 | 合格 |
| 6 | 二氧化氯 | ≥0.1，≤0.8 | mg/l | 0.23 | 0.28 | 合格 |
| 7 | 菌落总数 | ≤100 | CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 8 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 9 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 合格 |

注：检验方法为GB/T5750-2006《生活饮用水卫生标准检验方法》

生活饮用水检验结果附表（出厂水）：

| 序号 | 检验项目 | GB5749-2006标准 （计量单位） | 鳌峰水厂 | 昭亭水厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XC18011002 | XC18011003 |
| 1 | 总大肠菌群 | 不得检出（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 耐热大肠菌群 | 不得检出（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 菌落总数 | 100（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 砷 | 0.01（mg/L） |  |  |
| 6 | 镉 | 0.005（mg/L） |  |  |
| 7 | 铬（六价） | 0.05（mg/L） |  |  |
| 8 | 铅 | 0.01（mg/L） |  |  |
| 9 | 汞 | 0.001（mg/L） |  |  |
| 10 | 硒 | 0.01（mg/L） |  |  |
| 11 | 氰化物 | 0.05（mg/L） |  |  |
| 12 | 氟化物 | 1.0（mg/L） | 0.13 mg/L | 0.13 mg/L |
| 13 | 硝酸盐（以N计） | 10（mg/L） | 9.50 mg/L | 9.26 mg/L |
| 14 | 三氯甲烷 | 0.06（mg/L） |  |  |
| 15 | 四氯化碳 | 0.002（mg/L） |  |  |
| 16 | 亚氯酸盐 | 0.7（mg/L） | 0.18 mg/L | 0.41 mg/L |
| 17 | 氯酸盐 | 0.7（mg/L） | 0.24 mg/L | 0.31 mg/L |
| 18 | 色度 | 15（铂钴色度单位） | 5度 | 5度 |
| 19 | 浑浊度 | 1（NTU） | 0.46 NTU | 0.36 NTU |
| 20 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
| 21 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| 22 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.47 | 7.48 |
| 23 | 铝 | 0.2（mg/L） | 0.023 mg/L | 0.019 mg/L |
| 24 | 铁 | 0.3（mg/L） |  |  |
| 25 | 锰 | 0.1（mg/L） |  | 0.010 mg/L |
| 26 | 铜 | 1.0（mg/L） | 0.030 mg/L | 0.033 mg/L |
| 27 | 锌 | 1.0（mg/L） | 0.141 mg/L | 0.126 mg/L |
| 28 | 氯化物 | 250（mg/L） | 14.09 mg/L | 13.55 mg/L |
| 29 | 硫酸盐 | 250（mg/L） | 16.60 mg/L | 16.72 mg/L |
| 30 | 溶解性总固体 | 1000（mg/L） | 115.0 mg/L | 86.5 mg/L |
| 31 | 总硬度 | 450（mg/L） | 100.1 mg/L | 100.1 mg/L |
| 32 | 耗氧量 | 3（mg/L） | 0.62 mg/L | 0.74 mg/L |
| 33 | 挥发酚类（以苯酚计） | 0.002（mg/L） |  |  |
| 34 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3（mg/L） |  |  |
| 35 | 总α放射性 | 0.5（Bq/L） | 0.008 Bq/L | 0.030 Bq/L |
| 36 | 总β放射性 | 1（Bq/L） | 0.076 Bq/L | 0.091 Bq/L |
| 37 | 二氧化氯 | 0.1～0.8（mg/L） | 0.18 mg/L | 0.19 mg/L |
| 38 | 氨氮 | 0.5（mg/L） | 0.09 mg/L | 0.07 mg/L |
| 39 | 硫化物 | 0.02（mg/L） |  |  |
| 40 | 钠 | 200（mg/L） | 5.28 mg/L | 5.48 mg/L |
| 41 | 亚硝酸盐 | 1（mg/L） | 0.004 mg/L | 0.004 mg/L |

地表水检验结果附表：

| 序号 | 检验项目 | GB3838-2002Ⅲ类标准 （计量单位） | 昭亭水厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| XC18011001 |
| 1 | 水温 | （℃） | 9℃ |
| 2 | pH值 | 6～9 | 7.54 |
| 3 | 溶解氧 | 5（mg/L） | 11.0 mg/L |
| 4 | 高锰酸盐指数 | 6（mg/L） | 1.38 mg/L |
| 5 | 化学需氧量（COD） | 20（mg/L） | 9mg/L |
| 6 | 五日生化需氧（BOD5） | 4（mg/L） | 3.0 mg/L |
| 7 | 氨氮（NH3-N） | 1.0（mg/L） | 0.25 mg/L |
| 8 | 总磷（以p计） | 0.2（mg/L） | 0.04 mg/L |
| 9 | 总氮（湖、库，以N计） | 1.0（mg/L） | 0.41 mg/L |
| 10 | 铜 | 1.0（mg/L） | 0.039 mg/L |
| 11 | 锌 | 1.0（mg/L） | 0.237 mg/L |
| 12 | 氟化物（以F-计） | 1.0（mg/L） | 0.14 mg/L |
| 13 | 硒 | 0.01（mg/L） |  |
| 14 | 砷 | 0.05（mg/L） |  |
| 15 | 汞 | 0.0001（mg/L） |  |
| 16 | 镉 | 0.005（mg/L） |  |
| 17 | 铬（六价） | 0.05（mg/L） | 0.036 mg/L |
| 18 | 铅 | 0.05（mg/L） |  |
| 19 | 氰化物 | 0.2（mg/L） |  |
| 20 | 挥发酚 | 0.005（mg/L） |  |
| 21 | 阴离子表面活性剂 | 0.2（mg/L） |  |
| 22 | 硫化物 | 0.2（mg/L） |  |
| 23 | 粪大肠菌群 | 10000（个/L） | 1500个/L |
| 24 | 硫酸盐（以SO42-计） | 250（mg/L） | 18.15 mg/L |
| 25 | 氯化物（以CL-计） | 250（mg/L） | 8.45 mg/L |
| 26 | 硝酸盐（以N计） | 10（mg/L） | 9.00 mg/L |
| 27 | 铁 | 0.3（mg/L） | 0.088 mg/L |
| 28 | 锰 | 0.1（mg/L） | 0.024 mg/L |
| 29 | 三氯甲烷 | 0.06（mg/L） |  |
| 30 | 四氯化碳 | 0.002（mg/L） |  |

生活饮用水检验结果附表（管网水）：

| 序号 | 检验项目 | GB5749-2006标准（计量单位） | 市二中 |
| --- | --- | --- | --- |
| XC18011004 |
| 1 | 总大肠菌群 | 不得检出（MPN/100mL） | 未检出 |
| 2 | 耐热大肠菌群 | 不得检出（MPN/100mL） | 未检出 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出（MPN/100mL） | 未检出 |
| 4 | 菌落总数 | 100（CFU/mL） | 未检出 |
| 5 | 砷 | 0.01（mg/L） |  |
| 6 | 镉 | 0.005（mg/L） |  |
| 7 | 铬（六价） | 0.05（mg/L） |  |
| 8 | 铅 | 0.01（mg/L） |  |
| 9 | 汞 | 0.001（mg/L） |  |
| 10 | 硒 | 0.01（mg/L） |  |
| 11 | 氰化物 | 0.05（mg/L） |  |
| 12 | 氟化物 | 1.0（mg/L） | 0.15 mg/L |
| 13 | 硝酸盐（以N计） | 10（mg/L） | 8.53 mg/L |
| 14 | 三氯甲烷 | 0.06（mg/L） |  |
| 15 | 四氯化碳 | 0.002（mg/L） |  |
| 16 | 亚氯酸盐 | 0.7（mg/L） | 0.49 mg/L |
| 17 | 氯酸盐 | 0.7（mg/L） | 0.33 mg/L |
| 18 | 色度 | 15（铂钴色度单位） | 5度 |
| 19 | 浑浊度 | 1（NTU） | 0.58 NTU |
| 20 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
| 21 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| 22 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.49 |
| 23 | 铝 | 0.2（mg/L） | 0.029 mg/L |
| 24 | 铁 | 0.3（mg/L） |  |
| 25 | 锰 | 0.1（mg/L） |  |
| 26 | 铜 | 1.0（mg/L） | 0.026 mg/L |
| 27 | 锌 | 1.0（mg/L） | 0.126 mg/L |
| 28 | 氯化物 | 250（mg/L） | 13.00 mg/L |
| 29 | 硫酸盐 | 250（mg/L） | 16.98 mg/L |
| 30 | 溶解性总固体 | 1000（mg/L） | 111.0 mg/L |
| 31 | 总硬度 | 450（mg/L） | 96.1 mg/L |
| 32 | 耗氧量 | 3（mg/L） | 0.78 mg/L |
| 33 | 挥发酚类（以苯酚计） | 0.002（mg/L） |  |
| 34 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3（mg/L） |  |
| 35 | 总α放射性 | 0.5（Bq/L） | 0.017 Bq/L |
| 36 | 总β放射性 | 1（Bq/L） | 0.087 Bq/L |
| 37 | 二氧化氯 | 0.02～0.8（mg/L） | 0.20 mg/L |
| 38 | 氨氮 | 0.5（mg/L） | 0.06 mg/L |
| 39 | 硫化物 | 0.02（mg/L） |  |
| 40 | 钠 | 200（mg/L） | 5.28 mg/L |
| 41 | 亚硝酸盐 | 1（mg/L） | 0.003 mg/L |