| 索引号 | 11341700746753455P/202306-00115 | 组配分类 | 举报投诉处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市生态环境局 | 发文日期 | 2023-06-30 08:25 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 举报投诉,举报投诉处理 |
| 信息来源 | 宣城市生态环境局 | 主题导航 | 其他 |
| 信息名称 | 宣城市生态环境局2023年5月份群众举报投诉重点环境问题处理情况 | 内容概述 | 区域投诉内容涉及企业及企业负责人检查结果处理情况监管部门备注郎溪反映郎溪县宣城和平医院污水排放等问题宣城和平医院，法定代表人：许和平；郎溪县乐宇康护理院，法定代表人：冯瑜（一）关于宣城和平医院的调查情况1.针对信访人反映的污水处理设施一直不启用和部分医疗楼废水无法收集处理的问题。2023年5月8日和13日，执法人员对该医院进行现场调查。检查时，医院正在营业。该医院有门诊楼1幢，住院楼1幢，医院产生的废水包括医疗废水和生活废水，其中医疗废水全部进入地埋式污水处理站处理，日排水量约30吨，处理工艺为格栅+调节池+AO氧化+二沉池+消毒池+过滤，生活污水经化粪 |

## 宣城市生态环境局2023年5月份群众举报投诉重点环境问题处理情况

| 区域 | 投诉内容 | 涉及企业及企业负责人 | 检查结果 | 处理情况 | 监管 部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郎溪 | 反映郎溪县宣城和平医院污水排放等问题 | 宣城和平医院，法定代表人：许和平； 郎溪县乐宇康护理院，法定代表人：冯瑜 | （一）关于宣城和平医院的调查情况 1.针对信访人反映的污水处理设施一直不启用和部分医疗楼废水无法收集处理的问题。 2023年5月8日和13日，执法人员对该医院进行现场调查。检查时，医院正在营业。该医院有门诊楼1幢，住院楼1幢，医院产生的废水包括医疗废水和生活废水，其中医疗废水全部进入地埋式污水处理站处理，日排水量约30吨，处理工艺为格栅+调节池+AO氧化+二沉池+消毒池+过滤，生活污水经化粪池预处理、食堂污水经隔油池预处理后与医疗废水一并处理，处理后废水通过自动液位提升泵排入钟桥河。 现场检查时，该医院污水处理站正在运行，配套的自动消毒设施正在运行，安装一套流量计，设施通过液位泵自动启动处理和排水，检查时未排水；现场调取污水处理自动消毒设备加药台账，记录齐全。现场对该医院废水管网进行排查，并对医疗楼医疗废水产生单元进行了通水试验，医疗废水经排水管进污水处理站处理后外排，同时对医院外河道沿线进行巡查，未发现其他排口。 情况不属实。 2.针对举报人反映的2018年间因污水外排导致鱼塘死鱼问题。 经现场询问该医院相关负责人，2018年该院因为废水直排导致下游水体变化，下游有鱼塘抽水导致死鱼，该医院对死鱼的鱼塘主进行了赔偿，升级改造了原有污水处理站，封堵了原直排管网，并于2020年通过专家验收，所有污水（含医疗废水）全部进入污水处理站处理后排放至钟桥河。目前该医院已经启动污水纳管前期工作，纳管工作完成后，该医院污水将通过市政污水管网进入郎溪县西区污水处理厂处理。 情况属实。 （二）关于郎溪县乐宇康护理院的调查情况 1.信访人反映的该院存在应付检查时开启处理设施的问题。 2023年5月8日、11日、12日，执法人员对该院进行现场调查。检查时，该院正在营业。医院有医疗中心1幢、康复中心1幢，该院产生的废水包括医疗废水和生活废水。医疗废水经收集后进入地埋式污水处理站处理，处理后废水接入市政污水管网排放至郎溪县城区污水处理厂处理。 5月8日检查时发现，郎溪县乐宇康护理院污水处理站消毒设施未开启，污水处理站排放口在排水，现场委托安徽顺诚达检测有限公司对该院污水处理站排放口外排污水进行取样监测，监测结果显示：COD浓度为263mg/L（执行标准值为250mg/L），超标0.052倍；氨氮、粪大肠菌群等监测指标显示达标。5月11日、12日检查时发现，该院污水处理站以污水池+厌氧池+好氧池+好氧池+回流池+沉淀池+消毒池为处理工艺，实际情况与环评及自主验收材料不一致。 情况部分属实。 2.检查发现的其他问题 该院环境影响报告书说明污水处理站工艺为格栅-调节池-混凝沉淀-消毒，污水经处理后接入市政污水管网排放至郎溪县城区污水处理厂处理；该院项目竣工环境保护自主验收意见记载污水处理站工艺为：格栅-调节池-混凝沉淀-消毒-排入市政污水管网；现场检查时，该院实际的污水处理站采用污水池+厌氧池+好氧池+好氧池+回流池+沉淀池+消毒池处理工艺。涉嫌未如实查验建设项目环境保护设施的建设情况，我局已依法对该情况进行进一步调查处理。 | 一）宣城和平医院 1.要求该医院对现有污水管道进行全面梳理，进一步明确污水排放去向。 2.要求该医院进一步加强污水处理站的日常运行维护，确保达标排放。 3.要求该医院加快污水纳管工作进度，尽快实现纳管排放。 （二）郎溪县乐宇康护理院 1.要求该院正常运行污水处理消毒设施，确保达标排放。 2.将该院污水处理站在检查时未启用消毒设施问题线索移交卫生健康部门处理。 3.依法对该院涉嫌未如实查验建设项目环境保护设施的建设情况进行立案调查，并责令该院按要求限期重新组织验收。 | 市生态环境保护综合行政执法支队、郎溪县生态环境分局 | 2023年5月8日至13日期间现场检查 |