| 索引号 | 11341700746753455P/202309-00082 | 组配分类 | 举报投诉处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市生态环境局 | 发文日期 | 2023-09-05 09:10 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 举报投诉,举报投诉处理 |
| 信息来源 | 宣城市生态环境局 | 主题导航 | 其他 |
| 信息名称 | 宣城市生态环境局2023年8月份群众举报投诉重点环境问题处理情况 | 内容概述 | 区域投诉内容涉及企业及企业负责人检查结果处理情况监管部门备注宣州反映敬亭佳苑小区东门对面有一污水处理厂，进行污水处理时有十分难闻的臭味，影响小区居民生活。宣州区污水处理有限责任公司，法定代表人：丁英杰。现场检查时发现，该污水处理厂臭氧氧化池有裂隙，有较重异味，工作人员正在进行抢修。通过现场了解，8月3日19时左右，该污水处理厂自控系统进行升级调试，调试过程中意外触发曝气滤池进水阀门自动应急关闭系统，导致臭氧氧化池内的水不能正常排出，造成池顶部保护层崩开，臭氧尾气破坏器风机也因进水停机，造成臭氧氧化池内残留臭氧无法收集处理，从而在厂区周围较长时间散逸。检查 |

## 宣城市生态环境局2023年8月份群众举报投诉重点环境问题处理情况

| 区域 | 投诉内容 | 涉及企业及企业负责人 | 检查结果 | 处理情况 | 监管 部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣州 | 反映敬亭佳苑小区东门对面有一污水处理厂，进行污水处理时有十分难闻的臭味，影响小区居民生活。 | 宣州区污水处理有限责任公司，法定代表人：丁英杰。 | 现场检查时发现，该污水处理厂臭氧氧化池有裂隙，有较重异味，工作人员正在进行抢修。通过现场了解，8月3日19时左右，该污水处理厂自控系统进行升级调试，调试过程中意外触发曝气滤池进水阀门自动应急关闭系统，导致臭氧氧化池内的水不能正常排出，造成池顶部保护层崩开，臭氧尾气破坏器风机也因进水停机，造成臭氧氧化池内残留臭氧无法收集处理，从而在厂区周围较长时间散逸。检查过程中，同步邀请大气走航车对污水处理厂周边开展挥发性有机废气走航监测，数据显示挥发性有机废气浓度正常，未发现污染因子。结合现场检查及大气走航结果，初步判断此次投诉反映的恶臭异味为污水处理厂臭氧氧化池臭氧泄漏导致。 | 8月7日，该污水处理厂臭氧氧化池池顶部保护层重新浇筑混凝土，已修复完成。另外，公司对臭氧尾气破坏器风机进行修复。 下一步，关注该污水处理厂问题整改工作，确保整改到位。同时，要求污水处理厂制定设备维修检修操作规范，杜绝类似问题再次发生。 | 市生态环境保护综合行政执法支队、宣州区生态环境分局 | 2023年8月 4日现场检查 |