| 索引号 | 11341700746753455P/202401-00040 | 组配分类 | 举报投诉处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市生态环境局 | 发文日期 | 2024-01-04 08:10 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 举报投诉,举报投诉处理 |
| 信息来源 | 宣城市生态环境局 | 主题导航 | 其他 |
| 信息名称 | 宣城市生态环境局2023年12月份群众举报投诉重点环境问题处理情况 | 内容概述 | 区域投诉内容涉及企业及企业负责人检查结果处理情况监管部门备注广德反映广德市第二污水处理厂污水渗透地下，废气扰民，污染环境。 |

## 宣城市生态环境局2023年12月份群众举报投诉重点环境问题处理情况

| 区域 | 投诉内容 | 涉及企业及企业负责人 | 检查结果 | 处理情况 | 监管 部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广德 | 反映广德市第二污水处理厂污水渗透地下，废气扰民，污染环境。 | 广德市中铁经开水务有限公司，法定代表人：杨凯 | 1.广德市生态环境分局前期调查情况 该件于11月初已由广德市信访局受理，广德市生态环境分局协助调查，11月调查中，该公司污水处理设施及废气处理设施均设备正常运转，未发现地下水渗透，地表残留废水情况，无明显异味。但检查发现该公司提升泵房盖板因考虑方便巡检人员现场观察泵房液位，未做到全面遮盖，广德市分局要求其进行整改。 2.本次检查情况 本次现场检查时发现提升泵房盖板已做到全面遮盖，厂区内未发现地下水渗透，未发现地表残留废水，无明显异味。执法人员对信访件中提及到的桃州镇双河社区荆汤第十四居民组进行实地检查，该居民组周边无明显异味，附近池塘地表水色味正常，农田中冬季农作物生长正常。 广德市第二污水处理厂设置有1处污水排水口、4处废气排气口，厂区内雨水全部收集进入污水处理系统，处理后经污水总排口排放。污水总排口安装自动在线监测设施，现场检查时设施正常运行，出水在线监测室共计5台水质在线监测仪，监测指标分别为COD、氨氮、总氮、总磷及pH，pH为实时监测，余下指标监测频次均为2h/次，核查该公司2023年以来数据显示，外排废水均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。根据该公司排污许可证管理要求，每半年对有组织硫化氢、臭气、氨进行一次手工监测，每半年对厂界硫化氢、臭气、氨进行一次手工监测，每一年对厂界甲烷进行一次手工监测。调取该公司2023年8月委托第三方检测机构出具的检测报告显示，该公司有组织、无组织废气排放均达到国家排放标准。该公司每年委托第三方检测机构对厂区内两处预留地下水取水点位进行水质监测，检测结果均达标。 | 进一步强化环境监管力度，督促广德市分局加强对广德第二污水处理厂的环境监管力度，确保其废水达标排放，要求其进一步加强废气收集，提升处理效率，在达标排放的前提下，进一步减少无组织、有组织废气排放量，降低对外环境的影响。 | 市生态环境保护综合行政执法支队、广德市生态环境分局 | 2023年12月 20日现场检查 |